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表一、建设项目情况和验收监测依据

	建设项目名称
	天然气锅炉改造项目

	建设单位名称
	靖江泰达香料化工有限公司

	建设单位地址
	江苏省泰州市靖江市西来镇丰产村10队东埭头

	建设项目主管部门
	--

	建设项目性质
	新建       改扩建      技改√     迁建     (划√)

	立项审批部门及文号
	靖江市行政审批局（靖行审备[2021]626号）

	行业类别及代码
	D4430 热力生产和供应

	设计能力
	天然气导热油炉 4t/h

	实际能力
	天然气导热油炉 4t/h

	环评时间
	2021年9月
	开工日期
	2022年2月

	环境影响报告表审批部门
	泰州市行政审批局（泰环审（靖江[2022]015号））
	环境影响报告表

编制单位
	南京睿华勘察设计有限公司

	投入试营运时间
	2022年5月
	现场监测时间
	2023年11月9日~11月10日

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	/

	投资总概算
	30万元
	环保投资总概算
	10万元
	比例
	33.3%

	实际总投资
	30万元
	环保投资总概算
	10万元
	比例
	33.3%

	验收

监测

依据
	(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

(2)《建设项目环境保护管理条例》(第682号，2017年10月1日)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020年9月1日起施行）；

(7)《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

(8)《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》(江苏省环境保护厅，苏环办[2018]34号，2018年2月1日)；

(9) 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）；

(10)《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

(11)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年12月1日）；

(12)关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号 ，生态环境部，2018年5月15日）；

(13)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)；

(14)《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

(15)《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》（南京睿华勘察设计有限公司，2021年9月）；

(16)靖江泰达香料化工有限公司提供的其它相关资料。



	验收监测标准标号、级别
	原则：建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。

据环评及批复要求，执行以下标准：

（1）废气 

原环评：天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别限值标准，其中NOx排放浓度参照泰靖环[2019]82号文件要求，执行限值50mg/m3的要求。

本次验收：天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。
表1-1  废气污染物排放标准

污染物

燃气锅炉限值（mg/m3）

污染物排放监控位置

执行标准
颗粒物

10
烟囱或烟道

《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）
二氧化硫

35
氮氧化物

50
废水

本项目不新增废水。
（3）噪声
项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表1-2。

表1-2 噪声排放限值一览表

昼间dB(A)

夜间dB(A)

标准来源

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准

（4）固体废弃物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。


	污染物总量指标
	环评要求污染物排放总量如下：

表1-4  废气污染物排放总量要求

污染因子

总量控制指标

技改后本项目排放量（t/a）

废气

烟尘

0.104
二氧化硫

0.2
氮氧化物

0.303



表二、工程建设内容及设备清单、用水来源及水平衡、主要生产工艺流程及污染物产生环节

	靖江泰达香料化工有限公司位于靖江市西来镇丰产村（靖江市化工控制点）。公司成立于2002年6月，2005年由靖江市团结镇搬迁到现址，公司注册资本281.72万元，企业现拥有固定资产总值3000万元人民币，是一个专业生产合成香料产品的化工企业，占地面积为40000m2。

2021年4月8日，泰州市靖江生态环境局发布了《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》（泰靖环[2021]28号）。文件要求2021年7月30日前，全市所有在用燃气锅炉完成低氮改造。全市所有在用、新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度标准由目前的150mg/m3降低至50mg/m3（鼓励按照低于30mg/m3标准设计）。靖江泰达香料化工有限公司积极相应政府号召，在坚持安全第一、节能环保的原则下，结合锅炉实际运行情况、现场条件、排放要求、经济效益等情况。淘汰现有燃煤有机热载体炉，建设天然气导热油炉，并采用低氮燃烧技术，确保氮氧化物排放浓度满足50mg/m3的限值要求。项目于2021年9月委托南京睿华勘察设计有限公司编制了《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》，并于2022年1月25日通过靖江市生态环境局审批（泰环审（靖江）[2022] 015号）。

本项目于2022年2月开工建设，2022年5月完成建设。目前本项目已具备验收的条件。

本次验收范围为《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》相关内容，验收对象为靖江泰达香料化工有限公司，2023年11月开展了验收监测工作。

项目周边情况：项目位于江靖江市西来镇丰产村10队东埭头公司现址内。厂区西侧、北侧为园林树木、鱼塘、荒地，东侧，南侧为荒地、凡友化工厂。

平面布置：靖江泰达香料化工有限公司总占地面积为40000.0m2，厂区呈不规则形状，分为西侧和东侧两部分；西侧分为生产区和办公区；东侧主要为仓库区，厂区主体呈南北走向。

靖江泰达香料化工有限公司东侧仓库区主要分布为建筑物为：仓库7（危废暂存库）、仓库4、仓库5、仓库6；仓库区的主要出入口位于库区的西侧。

公司西侧厂区由北向南依次布置有：综合楼、仓库1、乙醇钠车间、金属钠仓库、门卫及值班室、仓库3、仓库2、辛醇罐区、三车间精馏、三车间反应、锅炉房、五金库、变电间、配电间、紧急冲淋间、烘房、二车间、一车间、污水处理间；

公司厂区西侧的办公区和生产区均设置了出入口，位于厂区的东侧。

项目为天然气导热油炉建设项目，不改变现有项目生产工艺、原辅料用量及生产品种、生产规模。

项目不涉及生产设备的使用，与现有项目生产设备无依托关系。项目所用设备具体见2-1。

表2-1 项目主要设备一览表

区域

设备名称

规格/型号

环评阶段

实际建设

变化情况

备注
锅炉房

天然气导热油炉
4t/h

1

1

0

年运行时间6000h
项目不涉及生产，本项目建成后锅炉房所用燃料情况见表2-2。

表2-2 项目锅炉房燃料使用情况表

区域

燃料名称

环评阶段

实际建设

变化情况

锅炉房

天然气

100万m3
100万m3
0



	本项目水平衡图：

天然气导热油炉改造，不涉及用水。
项目工艺流程图：
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图2-1  工艺流程图

天然气导热油炉燃天然气产生的烟气具有一定的温度，使用低氮燃烧技术后废气经1#排气筒外排。
本次验收阶段工艺流程与环评一致，未发生变化。


表三、主要污染源、污染物处理和排放流程

	（1）废水
本项目不新增废水。
（2）废气

项目运营期产生的废气主要是天然气导热油炉运行时产生的天然气燃烧废气，废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx。

表3-2  主要污染物的产生、处理和排放情况

废气编号

排放工序

主要污染物

处理设施

环评报告及批复要求

实际建设情况

变化情况

1

天然气燃烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
低氮燃烧技术
低氮燃烧技术
不变
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图3-1 全厂废气收集、处理、去向示意图（
[image: image3.emf]有组织废气监测点位）
（3）噪声
本项目噪声源主要是天然气导热油炉等设备。通过厂房隔音及降噪措施并进行合理布局，厂区绿化、距离衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。
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图3-2 噪声监测点位图
（4）固体废物
本项目运营期间不新增固废。




表四、变动影响分析专章
	项目变动情况：

对照项目《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响评价报告表》及其批复要求，结合《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件，环境影响变动分析见下表4-1。 

表4-1  项目变动情况

类别

环办环评函〔2020〕688号中其他工业类条目内容

环评及批复情况

项目实际建设情况
是否存在变动

是否属于重大变动

性质
主要产品品种发生变化（变少的除外）
本项目为天然气导热油炉改造项目
天然气导热油炉改造
否

否
规模
生产能力增加30%及以上
本项目为天然气导热油炉改造项目，不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模
本项目实际建设过程中设备与环评一致，生产、处置或储存能力未发生变化，不会导致废水第一类污染物排放量增加。

否
否
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储 存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。
地点
项目重新选址；在原厂址内调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
本项目位于靖江市西来镇丰产村10队东埭头

本项目位于靖江市西来镇丰产村10队东埭头

否
否
生产工艺
新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： 
(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； 
(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； 
(3)废水第一类污染物排放量增加的； 
(4)其他污染物排放量增加 10%及以上的。
本项目为天然气导热油炉改造项目，不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模
本项目为天然气导热油炉改造项目，不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模
否
否

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

不涉及

不涉及

否
否

环境保护措施
废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外) 或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的
燃天然气导热油炉采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术

燃天然气导热油炉采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术
否
否

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致 不利环境影响加重的。
不涉及
不涉及
否
否
新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气简高度降低10%及以上的。
燃气锅炉排气筒高度≥20m

天然气燃烧废气经20m的排气筒外排

否

否

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
选用低噪声设备并采取有效隔声、降噪、减振等措施

选用低噪声设备并采取有效隔声、降噪、减振等措施

否

否

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外） ；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
不涉及
不涉及
否

否

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
/
/

否

否

总结论
对照环办环评函[2020]688号文件，靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目未发生变动。




表五、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见
	建设项目环境影响报告表主要结论：

一、结论
靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目符合国家及地方产业政策，符合当地规划要求和环境准入负面清单要求。

二、污染物达标排放及环境影响评价结论
项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术，其天然气燃烧废气中烟尘、SO2等排放浓度能达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准要求，NOX排放浓度能达泰州市生态环境局《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》中NOX排放标准，经20m高1#排气筒排放，可实现达标排放。项目运营期厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值。固废处置率100%；对环境的影响较小。项目建成后，区域环境质量不会下降；项目潜在的风险水平可以接受，不会对周围环境及人员造成安全威胁。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

在严格按照环评建议和要求执行“三同时"并加强治理措施的维护和管理，保证正常运行、达标排放的情况下，本项目建成后不会对周围环境产生明显不良影响。

三、符合国家与地方的总量控制要求
本项目实施后，不新增污染物排放，在现有项目排放总量中平衡，无须重新申请总量。
四、建议

(1)加强运营期的管理，做好各项污染控制，减少项目对环境的危害；

(2)公司应设置专职环保人员，负责环境管理、环保设施运行等管理制度，完善各类规章制度，加强科学管理和操作人员责任心；

(3)项目必须经“三同时"验收合格后，方可投入正式运管。

审批部门审批意见：

关于《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》的审批意见

你单位报送的《建设项目环境影响报告表》收悉，在确保各项污染物达标排放的前提下，根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定，你单位必须按照报告表及本批复所提出的要求进行建设，落实报告表提出的各项环境保护措施，具体要求批复如下：

一、你公司对《报告表》内容和结论负责，南京睿华勘察设计有限公司对其编制的《报告表》承担相应的责任。

二、根据靖江市行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：靖行审备〔2021〕626号，项目代码：2019-321282-26-03-666174）要求，确保各项污染物能够做到达标排放且符合总量控制、三线一单分区管控实施方案要求、项目选址符合城市总体规划、西来镇规划、土地利用规划、产业政策、生态空间管控区域规划等相关规划、不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模的前提下，原则同意你公司投资30万元（其中：环保投资10万元），在靖江市西来镇丰产村10队东埭头公司内，淘汰原有燃煤锅炉，新建一台8t/h燃气锅炉及配套设施，并采用低氮燃烧技术，从事天然气锅炉改造项目，项目总投资30万元（其中：环保投资20万元）。

三、合理安排施工计划，落实《报告表》中提出的施工期污染防治措施和生态影响减缓措施及各项环保要求，加强施工现场日常环境管理，确保施工期各项目污染物达标排放。

四、严格按照《报告表》中各项环保要求，全面落实各项污染防治措施和风险防控措施，符合总量控制要求，确保污染物稳定达标排放，并重点落实以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。

（二）厂区排水系统实行“雨污分流、清污分流” ，建设并完善厂内给排水系统。本项目不新增职工，不新增生活污水排放。

（三）加强车间通风，确保车间空气良好。本项目废气主要为燃天然气锅炉产生的烟尘、SO2、NOX；燃天然气锅炉采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，产生的燃天燃气废气（烟尘、SO2）达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值标准、NOX应满足泰州市生态环境局《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》中燃气锅炉排放浓度应低于50mg/m3的要求后高空排放，排气筒高度≥20米。

未捕集到的无组织排放废气须达到相应标准无组织排放监控浓度限值标准要求。 （四）合理布置噪声源，选用低噪声设备并采取有效隔声、降噪、减振等措施，确保噪声不扰民，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准，即：昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）及固体废物污染防治的法律规定，落实危险废物各项法律制度和规范化管理的各项要求，危险废物贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，防止造成二次污染。按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，危险废物贮存场所满足防风、防雷、防雨、防晒、防扬散及防腐防渗要求；切实加强危险废物污染防治，加强环境风险防范；危险废物必须委托有资质单位安全处置，并按规定办理危险废物转移处置手续。其它一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般固废暂存场，出售给相关单位综合利用或无害化处理，真正做到综合利用不外排；生活垃圾由环卫部门清运进行无害化处理，并做到日产日清。 （六）加强环境风险管理，完善风险防范措施、环境风险应急预案。 （七）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志，合理设置采样口、采样监测平台。建立健全各项环境管理制度，加强日常环境管理，建立健全生产和环保运行台账；做好各类管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，保障环保设施稳定正常运行；落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，做好日常监测工作。

五、按照江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），你单位在治理方案选择、工程设计和建设、运行管理过程中，要吸收建设项目安全评价的结论和建议，对存在潜在风险的生产工段或产污环节，须组织专题论证；同时对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放。本项目建设、运行依法需要其它行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其它行政许可后，方可开工建设、运行。

六、本项目污染物年排放量初步核定为：

（一）废水量：无。

（二）大气污染物：颗粒物≤0.104吨/年、SO2≤0.2吨/年、NOX≤0.303吨/年，在公司原有总量中予以削减平衡。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

七、本项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

八、根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及2018年1月10日环境保护部令(第48号)《 排污许可管理办法（试行）》，对照2019年12月20日环境保护部令(第11号)《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，领取排污许可证，不得超证排污。

九、你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）及其它文件规定要求建立环评信息公开机制，高度关注并妥善解决公众反映的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。

十、本项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

泰州市行政审批局

2022年1月25日




表六、验收监测质量保证及质量控制
	本次监测过程严格按照《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照《环境检测质量控制样的采集、分析控制细则》中的要求，实施全过程质量保证。

监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据和报告实行三级审核。

（1）人员能力

所有参加本项目竣工验收监测采样和测试的人员，经持证上岗。

（2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照环保部发布的《环境监测技术规范》和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）中的要求进行全过程质量控制。
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（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测仪器均经过计量部门核定并在有效期内，现场采样仪器使用前均经过校准，声级计在使用前、后用标准声源校准，其前、后校准示值偏差均小于0.5dB，测量结果有效。
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表七、验收监测内容及分析方法

	1、验收监测内容

表7-1验收监测内容表

污染

种类

测点位置

监测项目

布点

个数

监测频次

废气

1#排气筒出口
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
1
3次/天，共2天
噪声
厂界外（N1-N4）
等效连续A声级GB12348-2008 
4
昼间夜间各1次，共2天
2、监测分析方法

表7-2 监测分析方法及方法来源

类别

项目

分析方法

方法来源

废气

颗粒物
《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》

HJ 836-2017

二氧化硫
《固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法》
HJ 57-2017
氮氧化物
《固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法》
HJ 693-2014
噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008




表八、工况及污染物年排放总量控制指标

	验收监测工况结果
	2023年11月9日~11月10日，对靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目进行验收监测，监测期间该项目主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于正常运行状态；生产工况达到75%以上的要求。



	年排放总量控制目标
	验收监测期间，废气污染物排放量根据实际排放速率与年排放时间计算该项目污染物排放总量；废水污染物接管量根据检测值与年排放量计算该项目污染物排放总量，见表8-1。
表8-1 废气污染物排放总量控制考核情况表（单位：t/a）

废气污染物名称

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

实测值（kg/h）

4.77×10-3
/

0.064
设计年运行时间（h）

4500
本次验收年实测排放量（t/a）
0.021
/
0.288
环评及批复要求总量（t/a）

0.104
0.2
0.303
是否符合要求

符合

/
符合




表九、验收监测结果及评价

	（1）废气监测结果

废气监测结果及评价结论见表9-1。

表9-1 有组织废气检测结果一览表

检测点位
检测时间
检测项目

检测频次

第一次

第二次

第三次

均值

标准限值

1#排气筒出口
2023年

11月9日

颗粒物

折算排放浓度（mg/m3）
1.9
1.6
2.2
1.9
10
排放速率（kg/h）

4.68×10-3
4.11×10-3
5.44×10-3
4.74×10-3
—

二氧化硫

折算排放浓度（mg/m3）
ND

ND

ND

ND

35
排放速率（kg/h）
ND

ND

ND

ND

—

氮氧化物
折算排放浓度（mg/m3）
18
26
29
24
50
排放速率（kg/h）
0.044
0.066
0.071
0.06
—
2023年

11月10日

低浓度颗粒物

折算排放浓度（mg/m3）
2.1
1.7
2.4
2.1
10
排放速率（kg/h）
4.66×10-3
4.27×10-3
5.46×10-3
4.8×10-3
—
二氧化硫

折算排放浓度（mg/m3）
ND

ND

ND

ND

35
排放速率（kg/h）
ND

ND

ND

ND

—
氮氧化物
折算排放浓度（mg/m3）
26
32
30
29
50
排放速率（kg/h）
0.059
0.077
0.067
0.068
—
根据监测结果表明，验收监测期间，有组织废气能满足环评中要求，天然气燃烧废气SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。
（2）厂界环境噪声检测结果

表9-2  厂界环境噪声检测结果统计表

监测日期
测点序号
测点位置
监测结果
昼间
限值
夜间
限值
2023年

11月09日

N1

厂北界外1米处
56.3
65

45.7
55
N2

厂东界外1米处
54.7
65

44.2
55
N3

厂南界外1米处
55.4
65
44.7
55
N4

厂西界外1米处
56.3
65
44.8
55
2023年

11月11日

N1
厂北界外1米处

58.1
65
46.1
55

N2
厂东界外1米处

57.5
65

47.4
55
N3
厂南界外1米处

54.8
65

46.8
55
N4

厂西界外1米处

55.7
65

47.6
55
由上表监测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此企业生产过程中不会对周边声环境造成影响。




表十、环保检查结果

	表10-1  环保管理检查表

序号

检查内容

执行情况
1

建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况
本项目2021年9月委托南京睿华勘察设计有限公司编制了《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》，于2022年1月25日通过靖江市生态环境局审批（泰环审（靖江）[2022] 015号）。

2

环境保护审批手续及环境保护档案资料

建设项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐备。

3

环保组织机构及规章管理制度

公司安环部负责全公司的环保工作，编有环保管理制度。
4

环境保护措施落实情况及实施效果

天然气燃烧废气经低氮燃烧后由1根20m高排气筒排放。
5

环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备

公司委托第三方检测机构对污染物进行定期检测。

6

排污口规范化情况检查

项目废气排放口设置了标示牌。

7

固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况

本项目不涉及固废。



表十一、审批意见及落实情况

	审批意见
	落实情况

	确保各项污染物能够做到达标排放且符合总量控制、三线一单分区管控实施方案要求、项目选址符合城市总体规划、西来镇规划、土地利用规划、产业政策、生态空间管控区域规划等相关规划、不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模的前提下，原则同意你公司投资30万元（其中：环保投资10万元），在靖江市西来镇丰产村10队东埭头公司内，淘汰原有燃煤锅炉，新建一台8t/h燃气锅炉及配套设施，并采用低氮燃烧技术，从事天然气锅炉改造项目，项目总投资30万元（其中：环保投资10万元）。
	本项目各项污染物能够做到达标排放且符合总量控制、三线一单分区管控实施方案要求、项目选址符合城市总体规划、西来镇规划、土地利用规划、产业政策、生态空间管控区域规划等相关规划。本项目不改变现有项目生产设备、工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模

	合理安排施工计划，落实《报告表》中提出的施工期污染防治措施和生态影响减缓措施及各项环保要求，加强施工现场日常环境管理，确保施工期各项目污染物达标排放。
	施工期合理安排施工计划，落实了污染防治措施和生态影响减缓措施及各项环保要求，施工期各项目污染物达标排放。

	严格按照《报告表》中各项环保要求，全面落实各项污染防治措施和风险防控措施，符合总量控制要求，确保污染物稳定达标排放，并重点落实以下工作


	全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。
	采用先进工艺和先进设备，加强了生产管理和环境管理

	
	厂区排水系统实行“雨污分流、清污分流” ，建设并完善厂内给排水系统。本项目不新增职工，不新增生活污水排放。
	本项目不新增职工，不新增生活污水排放

	
	加强车间通风，确保车间空气良好。本项目废气主要为燃天然气锅炉产生的烟尘、SO2、NOX；燃天然气锅炉采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，产生的燃天燃气废气（烟尘、SO2）达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值标准、NOX应满足泰州市生态环境局《关于开展全市燃气锅炉低氮改造工作的通知》中燃气锅炉排放浓度应低于50mg/m3的要求后高空排放，排气筒高度≥20米。

未捕集到的无组织排放废气须达到相应标准无组织排放监控浓度限值标准要求。
	采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过20米排气筒外排，烟尘、SO2达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准

	
	合理布置噪声源，选用低噪声设备并采取有效隔声、降噪、减振等措施，确保噪声不扰民，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
	选用低噪声设备，合理布置噪声源，采取了有效隔声、降噪、减振等措施。

	
	按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）及固体废物污染防治的法律规定，落实危险废物各项法律制度和规范化管理的各项要求，危险废物贮存场所严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，防止造成二次污染。按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，危险废物贮存场所满足防风、防雷、防雨、防晒、防扬散及防腐防渗要求；切实加强危险废物污染防治，加强环境风险防范；危险废物必须委托有资质单位安全处置，并按规定办理危险废物转移处置手续。其它一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置一般固废暂存场，出售给相关单位综合利用或无害化处理，真正做到综合利用不外排；生活垃圾由环卫部门清运进行无害化处理，并做到日产日清。
	本项目不涉及

	
	加强环境风险管理，完善风险防范措施、环境风险应急预案。
	加强了环境风险管理，编制了环境风险应急预案。

	
	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志，合理设置采样口、采样监测平台。建立健全各项环境管理制度，加强日常环境管理，建立健全生产和环保运行台账；做好各类管道、生产设备和环保设施的日常检修维护，保障环保设施稳定正常运行；落实《报告表》提出的环境管理及监测计划，做好日常监测工作。
	各类排污口和标志符合规范，采样口、采样监测平台符合采样要求。建立健全了各项环境管理制度，加强日常环境管理，建立健全生产和环保运行台账

	按照江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），你单位在治理方案选择、工程设计和建设、运行管理过程中，要吸收建设项目安全评价的结论和建议，对存在潜在风险的生产工段或产污环节，须组织专题论证；同时对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行及污染物达标排放。本项目建设、运行依法需要其它行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其它行政许可后，方可开工建设、运行。
	本项目仅为天然气导热油炉技改，不涉及生产等其他环节。

	、本项目污染物年排放量初步核定为：

（一）废水量：无。

（二）大气污染物：颗粒物≤0.104吨/年、SO2≤0.2吨/年、NOX≤0.303 吨/年，在公司原有总量中予以削减平衡。

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。
	各项污染物均能满足总量要求

	本项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。
	项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，项目真正进行验收

	根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及2018年1月10日环境保护部令(第48号)《 排污许可管理办法（试行）》，对照2019年12月20日环境保护部令(第11号)《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，领取排污许可证，不得超证排污。
	已按要求领取排污许可证

	你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）及其它文件规定要求建立环评信息公开机制，高度关注并妥善解决公众反映的本项目有关环境问题，履行好社会责任和环境责任。
	已按要求建立环评信息公开机制

	本项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。
	项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生未发生重大变动。本项目建设时间未超过环境影响评价文件自批准之日起五年


表十二、验收监测结论

	验收监测结论：

靖江泰达香料化工有限公司位于靖江市西来镇丰产村（靖江市化工控制点）。公司成立于2002年6月，2005年由靖江市团结镇搬迁到现址，公司注册资本281.72万元，企业现拥有固定资产总值3000万元人民币，是一个专业生产合成香料产品的化工企业，占地面积为40000m2。

本次验收仅对4t/h天然气导热油炉进行，本项目建成后不改变现有项目生产工艺、原辅料用量及产品品种、生产规模，天然气导热油炉安装位置不发生变化。

（1）项目概况和环保执行情况

表12-1  项目建设情况表

序号

项目

基本情况

1

环评

2021年9月，委托南京睿华勘察设计有限公司编制《靖江泰达香料化工有限公司天然气锅炉改造项目环境影响报告表》
2

环评批复

2022年1月25日取得泰州市行政审批局审批意见（泰环审（靖江）[2022] 015号）
3

项目设计规模

4t/h天然气导热油炉

3

项目实际建设规模

4t/h天然气导热油炉
4

项目建设时间

2022年2月开工建设，2022年5月建成竣工
5

项目试运行时间

2022年6月开始调试生产
6

工程实际建设情况

项目主体工程及环保治理设施已投入运行，目前项目实际生产能力已达到设计生产能力。
（2）验收监测结果

2023年11月9日~11月10日验收监测期间，该项目已建成，主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下：

（1）废气监测结果

本项目天然气燃烧废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物均达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1标准。
废水

本项目不涉及废水。

（3）噪声监测结果

验收监测期间，厂界四周昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
（4）固废处理处置情况

固废零排放。

（5）总量

本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量符合环境影响报告表及批复中污染物排放总量要求。

附图附件

附图1——项目地理位置图

附图2——建设项目周边概况图

附图3——建设项目平面布置图及采样点位图
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附件6——危废协议

附件7——建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表
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附图1——项目地理位置图
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附图2——建设项目周边概况图
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附图3——建设项目平面布置图及采样点位图

附件—行政审批局对项目环境影响报告表的审批意见
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附件——验收监测期间工况说明

2023年11月9日~11月10日，监测期间该项目主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于正常运行状态；生产工况达到75%以上的要求。
附件——验收监测单位资质

附件——验收检测报告
附件——建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                               填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：         

	建设项目
	项目名称
	天然气锅炉改造项目
	项目代码
	--
	建设地点
	靖江市西来镇丰产村10队东埭

	
	行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设性质
	□新建              □改扩建          (技术改造           (迁建 

	
	设计生产能力
	4t/h天然气导热油炉
	实际生产能力
	4t/h天然气导热油炉
	环评单位
	南京睿华勘察设计有限公司

	
	环评文件审批机关
	泰州市行政审批局
	审批文号
	泰环审（靖江）[2022] 015号
	环评文件类型
	环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2022年2月
	竣工日期
	2023年5月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	--
	环保设施施工单位
	--
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	建设单位自主验收
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	30
	环保投资总概算（万元）
	10
	所占比例（%）
	33.3

	
	实际总投资（万元）
	30
	实际环保投资（万元）
	10
	所占比例（%）
	33.3

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	/
	固体废物治理（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	--
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	--
	新增废气处理设施能力
	--
	年平均工作时间
	4500

	运营单位
	靖江泰达香料化工有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	9132128273784841XF
	验收时间
	2022年7月

	污染物排放达标与总量控制

（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排

放量⑴
	本期工程实际排放浓度⑵
	本期工程允许排放浓度⑶
	本期工程产生量⑷
	本期工程自身削减量⑸
	本期工程实际排放量⑹
	本期工程核定排放总量⑺
	本期工程“以新带老”削减量⑻
	全厂实际排放总量⑼
	全厂核定排

放总量⑽
	区域平衡替代削减量⑾
	排放增减量⑿

	
	废水排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	硫化氢排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物排放量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关其他特征污染物
	颗粒物
	4.68
	/
	/
	0.104
	/
	0.021
	0.104
	4.68
	/
	0.104
	/
	-4.659

	
	
	二氧化硫
	2.38
	/
	/
	0.2
	/
	/
	0.2
	2.38
	/
	0.2
	/
	/

	
	
	氮氧化物
	13.25
	/
	/
	0.303
	/
	0.288
	0.303
	13.25
	/
	0.303
	/
	-12.962


1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴

3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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